## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【住宅】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 翠屏区宗场镇“空港•宗驿里”聚居点项目（暂定）住宅 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂估工程量
电气设备安装工程
1 | 030410004091 |  | ≤10kV架空线路 接引流线 | 1.名称 ≤10kV架空线路 接引流线 | 台 | 1
2 | 030410004091 |  | ≤10kV架空线路 断引流线 | 1.名称 ≤10kV架空线路 断引流线 | 台 | 1
3 | 030410004091 |  | 线路临近带电作业布置安全措施 | 1.名称 线路临近带电作业布置安全措施 | 处 | 1
4 | 030402010090 |  | 杆上设备 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 1.名称 杆上设备 （带电搭火） 2.型号 交流避雷器 3.规格 硅橡胶,50kV,不带间隙 4.电压等级（kV） 10 5.支撑架种类、规格 角钢 6.接地要求 角钢、扁钢 | 组 | 1
5 | 030402006089 |  | 杆上设备 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 1.名称 杆上设备 （带电搭火） 2.型号 三相隔离开关 3.规格 630A,20kA 4.电压等级（kV） 10 5.支撑架种类、规格 角钢 6.接地要求 角钢、扁钢 | 组 | 1
6 | 030410004091 |  | 杆上设备 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外 | 1.名称 杆上设备 2.型号 柱上断路器 3.规格 630A,20kA 4.电压等级（kV） 10 5.支撑架种类、规格 角钢 6.接地要求 角钢、扁钢 | 台 | 1
7 | 030410004048 |  | 柱上开关智能控制终端 | 1.名称：柱上开关智能控制终端 2.规格型号：综合考虑 3.其它：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
8 | 030410004049 |  | 杆上设备 组合互感器 | 1.名称：杆上设备 组合互感器 2.规格型号：LSZ107-83 三相0.5 3.地形：丘陵100% 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1
9 | 030410002008 |  | 横担组装 10KV ∠75×8×2000（隔离开关倒装） | 1.名称 线路角铁横担 2.材质 镀锌角铁 3.规格 ∠75×8×2000 4.电压等级（kV） 10 5.地形 丘陵70%,山地30% | 组 | 1
10 | 030410002007 |  | 横担组装 10kV ∠80×8×2000（单边挂悬瓶） | 1.名称 线路角铁横担 2.材质 镀锌角铁 3.规格 ∠80×8×2000 4.电压等级（kV） 10 5.地形 丘陵70%,山地30% | 组 | 1
11 | 030403001001 |  | 引下线安装 布电线,BV,铜,35,1 | 1.名称 引下线 2.材质 铜 3.型号 BV 4.规格 35 5.绝缘子类型、规格 35mm2,单孔，铜端子 | 组 | 1
12 | 030410001286 |  | 接地引下线 | 1.名称 接地引下线 2.材质 热镀锌扁钢 60×6mm | 根(基) | 1
13 | 030408001019 |  | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | 1.名称 10KV高压电缆 2.型号 ZC-YJV22-8.7/15KV 3.规格 3*95mm2 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 室外埋地穿管 6.电压等级（10kV） | m | 130
14 | 030408006020 |  | 10KV户外冷缩式终端头3*95mm2 | 1.名称 10KV户外冷缩式终端头 2.型号 ZC-YJV22-8.7/15KV 3.规格 3*95mm2 4.材质、类型 10KV户外冷缩式终端头 5.安装部位 杆上开关 6.电压等级（10kV） | 套 | 1
15 | 030408006021 |  | 10KV户内冷缩式终端头3*95mm2 | 1.名称 10KV户内冷缩式终端头 2.型号 ZC-YJV22-8.7/15KV 3.规格 3*95mm2 4.材质、类型 10KV户内冷缩式终端头 5.安装部位 箱变内 6.电压等级（10kV） | 套 | 1
16 | 030402018022 |  | 预装式箱变安装800KVA | 1.名称：预装式成套箱式变电站（带高压开关柜） 2.型号：SCB14-800KVA 10/0.4 DYn.11干式变压器 3.容量：800kVA 5.高压开关柜选用HXGN-12柜，低压开关柜选用GGD柜。 6.柜内相线及零母排加绝缘护套。 7.电容补偿装置配智能电容器+电抗器，分组自动投切，容量240KVar。 8.由生产厂家按照设计及规范要求，对箱变内元器件合理配置并满足当地供电部门验收的要求。 9.设备基础、接地、防腐等，做法参照设计及现行相关规范、图集，并满足当地供电部门的验收要求。 | 台 | 1
17 | 031301001023 |  | 箱变设备吊装 | 汽车式起重机 提升质量（t） 25 | 项 | 1
18 | 030409002024 |  | 接地母线安装 热镀锌扁钢 -60*6 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-60*6 4.部位：箱变基础 | m | 66
19 | 030409001025 |  | 角钢接地极制作、安装 ∟75*75*8 L=2.5m | 1.名称：接地极制作、安装 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：∟75*75*8 L=2.5m 4.土质：坚土 5.部位：箱变基础 | 根 | 8
20 | 040205003026 |  | 电力标识桩 | 名称：10KV电缆标识桩安装 规格：150*150*1250 材质：PVC成品 | 根 | 2
分部小计
箱变基础及电缆沟
21 | 030408003027 |  | 电缆保护管CPVCφ160 | 1.名称 电缆保护管 2.材质 CPVC 3.规格 φ160 4.敷设方式 埋地混凝土包封 | m | 140
22 | 010101007030 |  | 管沟土方挖填 | 1.土壤类别 沟槽挖填 坚土 2.挖沟深度 宽*深0.9*1.3m 3.回填要求 人工夯实 | m3 | 75.6
23 | 030413004031 |  | 管道包封C25混凝土 | 1.名称 管道包封 2.混凝土强度等级规格 C15垫层100厚 C25混凝土包封0.5*0.3cm | m | 140
24 | 040504001032 |  | 砌筑井 1000x1000mm | 砖砌电缆井 内空尺寸 1000x1000mmx1200mm 1.垫层、基础材质及厚度 商品混凝土 C15 100厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级 砖砌矩形井(M7.5) 3.勾缝、抹面要求 水泥砂浆抹面 1∶2.5水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比 1:2.5 5.混凝土强度等级 C25 6.盖板材质、规格 预制井盖板 490*1200/块 角钢包边 7.井圈材质及规格 C25混凝土现浇 8.零星土方挖填 | 座 | 5
25 | 030408011218 |  | 箱变基础 | 1.名称:箱变 2.基础形式、材质、规格:砖砌 | 台 | 1
分部小计
调试工程
26 | 030414015037 |  | 电缆试验 | 1.名称 电缆试验 2.电压等级（10kV） | 次 | 1
27 | 030414002038 |  | 10KV送配电装置系统 | 1.名称 10KV送配电装置系统 2.型号 10KV带断路器系统调试 | 系统 | 1
28 | 030414003039 |  | 保护装置系统调试 | 1.名称 保护装置系统调试 2.类型 变压器保护 3.部位 变压器保护柜 | 台 | 1
29 | 030414001040 |  | 电力变压器系统调试 | 1.名称 电力变压器系统调试 2.型号 SCB14 3.容量(800kVA) | 系统 | 1
30 | 030414011043 |  | 接地装置调试 | 1.名称 接地装置调试 2.类别 变压器接地网、“T”接杆杆上设备接地 | 系统¦组 | 2
31 | 030414012283 |  | 电抗器、消弧线圈检查 | 1.名称 电抗器、消弧线圈检查 | 台 | 1
32 | 030414003285 |  | 微机监控系统检查 | 1.名称 微机监控系统检查 | 台 | 1
最终实施范围及内容以实际工作为准。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【农贸市场】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 翠屏区宗场镇“空港•宗驿里”聚居点项目（暂定）农贸市场 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂估工程量
电气设备安装工程
1 | 030410004091 |  | ≤10kV架空线路 接引流线 | 1.名称 ≤10kV架空线路 接引流线 | 台 | 1
2 | 030410004091 |  | ≤10kV架空线路 断引流线 | 1.名称 ≤10kV架空线路 断引流线 | 台 | 1
3 | 030410004091 |  | 线路临近带电作业布置安全措施 | 1.名称 线路临近带电作业布置安全措施 | 处 | 1
4 | 030402010090 |  | 杆上设备 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 1.名称 杆上设备 （带电搭火） 2.型号 交流避雷器 3.规格 硅橡胶,50kV,不带间隙 4.电压等级（kV） 10 5.支撑架种类、规格 角钢 6.接地要求 角钢、扁钢 | 组 | 1
5 | 030402006089 |  | 杆上设备 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 1.名称 杆上设备 （带电搭火） 2.型号 三相隔离开关 3.规格 630A,20kA 4.电压等级（kV） 10 5.支撑架种类、规格 角钢 6.接地要求 角钢、扁钢 | 组 | 1
6 | 030410004091 |  | 杆上设备 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外 | 1.名称 杆上设备 2.型号 柱上断路器 3.规格 630A,20kA 4.电压等级（kV） 10 5.支撑架种类、规格 角钢 6.接地要求 角钢、扁钢 | 台 | 1
7 | 030410004048 |  | 柱上开关智能控制终端 | 1.名称：柱上开关智能控制终端 2.规格型号：综合考虑 3.其它：满足设计及相关规范要求 | 台 | 1
8 | 030410004049 |  | 杆上设备 组合互感器 | 1.名称：杆上设备 组合互感器 2.规格型号：LSZ107-83 三相0.5 3.地形：丘陵100% 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 1
9 | 030410002008 |  | 横担组装 10KV ∠75×8×2000（隔离开关倒装） | 1.名称 线路角铁横担 2.材质 镀锌角铁 3.规格 ∠75×8×2000 4.电压等级（kV） 10 5.地形 丘陵70%,山地30% | 组 | 1
10 | 030410002007 |  | 横担组装 10kV ∠80×8×2000（单边挂悬瓶） | 1.名称 线路角铁横担 2.材质 镀锌角铁 3.规格 ∠80×8×2000 4.电压等级（kV） 10 5.地形 丘陵70%,山地30% | 组 | 1
11 | 030403001001 |  | 引下线安装 布电线,BV,铜,35,1 | 1.名称 引下线 2.材质 铜 3.型号 BV 4.规格 35 5.绝缘子类型、规格 35mm2,单孔，铜端子 | 组 | 1
12 | 030410001286 |  | 接地引下线 | 1.名称 接地引下线 2.材质 热镀锌扁钢 60×6mm | 根(基) | 1
13 | 030408001019 |  | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | 1.名称 10KV高压电缆 2.型号 ZC-YJV22-8.7/15KV 3.规格 3*95mm2 4.材质 铜芯 5.敷设方式、部位 室外埋地穿管 6.电压等级（10kV） | m | 120
14 | 030408006020 |  | 10KV户外冷缩式终端头3*95m2 | 1.名称 10KV户外冷缩式终端头 2.型号 ZC-YJV22-8.7/15KV 3.规格 3*95mm2 4.材质、类型 10KV户外冷缩式终端头 5.安装部位 杆上开关 6.电压等级（10kV） | 套 | 1
15 | 030408006021 |  | 10KV户内冷缩式终端头3*95mm2 | 1.名称 10KV户内冷缩式终端头 2.型号 ZC-YJV22-8.7/15KV 3.规格 3*95mm2 4.材质、类型 10KV户内冷缩式终端头 5.安装部位 箱变内 6.电压等级（10kV） | 套 | 1
16 | 030402018022 |  | 预装式箱变安装800KVA | 1.名称：预装式成套箱式变电站（带高压开关柜） 2.型号：SCB14-800KVA 10/0.4 DYn.11干式变压器 3.容量：800kVA 5.高压开关柜选用HXGN-12柜，低压开关柜选用GGD柜。 6.柜内相线及零母排加绝缘护套。 7.电容补偿装置配智能电容器+电抗器，分组自动投切，容量240KVar。 8.由生产厂家按照设计及规范要求，对箱变内元器件合理配置并满足当地供电部门验收的要求。 9.设备基础、接地、防腐等，做法参照设计及现行相关规范、图集，并满足当地供电部门的验收要求。 | 台 | 1
17 | 031301001023 |  | 箱变设备吊装 | 汽车式起重机 提升质量（t） 25 | 项 | 1
18 | 030409002024 |  | 接地母线安装 热镀锌扁钢 -60*6 | 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-60*6 4.部位：箱变基础 | m | 66
19 | 030409001025 |  | 角钢接地极制作、安装 ∟75*75*8 L=2.5m | 1.名称：接地极制作、安装 2.材质：热镀锌角钢 3.规格：∟75*75*8 L=2.5m 4.土质：坚土 5.部位：箱变基础 | 根 | 8
20 | 040205003026 |  | 电力标识桩 | 名称：10KV电缆标识桩安装 规格：150*150*1250 材质：PVC成品 | 根 | 1
分部小计
箱变基础及电缆沟
21 | 030408003027 |  | 电缆保护管CPVCφ160 | 1.名称 电缆保护管 2.材质 CPVC 3.规格 φ160 4.敷设方式 埋地混凝土包封 | m | 200
22 | 010101007030 |  | 管沟土方挖填 | 1.土壤类别 沟槽挖填 坚土 2.挖沟深度 宽*深0.9*1.3m 3.回填要求 人工夯实 | m3 | 63
23 | 030413004031 |  | 管道包封C25混凝土 | 1.名称 管道包封 2.混凝土强度等级规格 C15垫层100厚 C25混凝土包封0.5*0.3cm | m | 100
24 | 040504001032 |  | 砌筑井 1000x1000mm | 砖砌电缆井 内空尺寸 1000x1000mmx1200mm 1.垫层、基础材质及厚度 商品混凝土 C15 100厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级 砖砌矩形井(M7.5) 3.勾缝、抹面要求 水泥砂浆抹面 1∶2.5水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比 1:2.5 5.混凝土强度等级 C25 6.盖板材质、规格 预制井盖板 490*1200/块 角钢包边 7.井圈材质及规格 C25混凝土现浇 8.零星土方挖填 | 座 | 3
25 | 030408011218 |  | 箱变基础 | 1.名称:箱变 2.基础形式、材质、规格:砖砌 | 台 | 1
分部小计
调试工程
26 | 030414015037 |  | 电缆试验 | 1.名称 电缆试验 2.电压等级（10kV） | 次 | 1
27 | 030414002038 |  | 10KV送配电装置系统 | 1.名称 10KV送配电装置系统 2.型号 10KV带断路器系统调试 | 系统 | 1
28 | 030414003039 |  | 保护装置系统调试 | 1.名称 保护装置系统调试 2.类型 变压器保护 3.部位 变压器保护柜 | 台 | 1
29 | 030414001040 |  | 电力变压器系统调试 | 1.名称 电力变压器系统调试 2.型号 SCB14 3.容量(800kVA) | 系统 | 1
30 | 030414011043 |  | 接地装置调试 | 1.名称 接地装置调试 2.类别 变压器接地网、“T”接杆杆上设备接地 | 系统¦组 | 2
31 | 030414012283 |  | 电抗器、消弧线圈检查 | 1.名称 电抗器、消弧线圈检查 | 台 | 1
32 | 030414003285 |  | 微机监控系统检查 | 1.名称 微机监控系统检查 | 台 | 1
最终实施范围及内容以实际工作为准。